1.项目清单
	序号
	产品名称
	型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合计

	1
	断路器中转小车
	660mm×620mm×800mm
	1
	台
	
	

	2
	合闸线圈
	DC220V131.5Ω
	5
	个
	
	

	3
	尾翼电机
	24V
	2
	个
	
	

	4
	直流电流表
	YC215A7S
	4
	台
	
	

	5
	直流电压表
	YC215V7S
	4
	台
	
	

	6
	三相多功能表
	YC223D9S-K2
	2
	台
	
	

	7
	底盘车
	DCP-1000
	1
	台
	
	

	8
	光线传感器
	RY-JX	
	1
	台
	
	

	9
	光照度传感器
	JX-Sensor	
	1
	台
	
	

	10
	电线
	BVR0.75
	22
	卷
	
	

	11
	电线
	BVR1.0
	22
	卷
	
	

	12
	接线端子
	UT1.5-5
	2
	包
	
	

	13
	接线端子
	SV1.25-4
	5
	包
	
	

	14
	接线端子
	Sv1.25-3.2
	5
	包
	
	

	15
	接线端子
	OT1.5-10
	2
	包
	
	

	16
	接线端子
	SC10-8
	1
	包
	
	

	17
	接线端子
	TE1008
	20
	包
	
	

	18
	保险
	6A
	10
	个
	
	

	19
	保险
	2A
	10
	个
	
	

	20
	光伏配套螺丝
	
	5
	套
	
	

	21
	凡士林
	500g
	1
	罐
	
	

	22
	光伏智能巡检系统 
	
	1
	套
	
	

	23
	AI语音智能控制系统 
	
	1
	套
	
	

	
		合计
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2.技术参数
	序号
	名称
	技术参数

	1
	光伏智能巡检系统
	1、 智能巡检无人机
①重量：低于249克
②视频：4K/30fps
③变焦：4倍数字变焦
④图像传输：10公里高清图传
⑤飞行时间：≥30分钟
⑥飞行功能：稳定悬停，自动返航
⑦抗风等级：最大抗风等级5级
二、智能巡检分析系统
1、系统整体功能与性能参数
（1）核心流程：支持无人机拍摄的光伏组件照片自动传输至手机端，通过APP、局域网、PC后台、AI分析、结果展示全流程自动化处理，无人工干预触发分析任务。
（2）端到端处理时延：从手机图库新增光伏组件照片到网页展示分析结果、语音播报完成，全流程时延≤10秒（局域网环境下）。
（3）系统兼容性：
①手机端APP支持Android 9.0及以上操作系统；
②PC端后台支持Windows 10/11、Linux 操作系统；
③网页端支持Chrome、Edge、Firefox主流浏览器，适配1920×1080及以上分辨率。
2、手机端APP功能参数
（1）图库监听：实时监听手机本地图库（相册），新增照片识别响应时延≤1秒。
（2）文件传输：支持通过局域网（Wi-Fi）将新增照片自动传输至PC端指定固定文件夹，传输协议支持TCP/UDP，传输成功率100%（局域网网络正常情况下）。
（3）基础功能：支持传输状态显示（成功/失败/传输中）、传输日志记录（留存≥7天），失败时支持手动触发重传，无后台运行限制（适配手机系统后台保活机制）。
3、PC端后台服务参数
（1）接收服务：常驻后台运行，监听指定端口接收手机端传输的照片，自动写入预设固定文件夹，支持日志记录（接收时间、文件名称、大小）。
（2）文件夹监听服务：实时轮询预设固定文件夹，新增照片识别时延≤1秒，仅触发图片格式文件（JPG/PNG）的分析任务。
（3）AI模型调用：监听至新增照片后，自动调用本地部署的大模型进行图像分析，支持模型调用超时重试（重试次数可配置，默认3次），调用超时阈值可自定义（默认10秒）。
（4）本地大模型适配：兼容主流本地部署大模型接口规范，支持模型输出结果解析，可提取故障类型、解决方案、安全注意事项、复检验证要求等结构化信息。
4、AI分析功能参数
（1）缺陷识别范围：针对光伏组件照片，输出核心分析结果，至少包含：
①主故障类型（破损、热斑、积灰、异物遮挡等）；
②对应故障解决方案；
③现场处理安全注意事项；
④故障复检验证标准/方法。
（2）分析结果准确性：光伏组件常见故障类型识别准确率≥95%，解决方案、安全注意事项等建议与故障类型匹配度≥90%。
（3）结果输出格式：可直接对接网页展示及语音播报模块。
5、结果展示与播报参数
（1）网页展示：
①可视化展示上传的光伏组件照片；
②清晰展示分析结果：主故障类型（醒目标注）、解决方案、安全注意、复检验证等内容，排版清晰易读；
③支持历史分析结果查询（按时间/文件名称检索）、导出（Excel/PDF格式）。
（2）语音播报：
①支持将分析结果（核心故障类型+关键解决方案）自动转换为语音播报，播报语言为中文，语速/音量可调节；
②支持播报触发方式（自动播报/手动播报），播报内容可自定义筛选（如仅播报故障类型）。
6、系统运维与日志参数
（1）日志管理：全流程日志记录（APP传输、PC接收、模型调用、结果输出），日志包含时间、操作类型、状态、异常信息等，日志留存时间≥30天，支持日志导出。
（2）易用性：PC端后台支持一键启停服务，网页端提供操作指引，非专业技术人员可完成基础运维（如修改监听文件夹路径、调整播报音量）。

	2
	AI语音智能控制系统 
	（1）不需要网络，离线控制；
（2）可中文编程/自学习修改唤醒词；
（3）可中文编程/自学习修改命令词；
（4）可中文编程修改回复语；
（5）支持免唤醒控制；
（6）支持语音设置控制模式；
（7）自带三种模式:开关互锁点动；
（8）支持扩展io:可扩展6路继电器；
（9）支持pwm、串口、红外、射频；
（10）板载ch340串口，直接烧录固；
（11）支持type-c供电、接电脑下固件；
（12）支持语音导航功能；
（13）可应用在新型电力系统技术与应用实训平台高压配电系统分合闸控制、低压配电系统分合闸控制、光伏发电单元控制、风力发电单元控制。

	3
	VS1/ZN63户内真空断路器中置柜开关手车底盘车DPC-1000
	底盘车主要用于抽出式开关设备中承装断路器、互感器等元器件，将其推进及退出，作为元器件与母线连接的辅助操作用。底盘车与断路器的内部机构及中置柜其它联锁机构配合工作时，能满足GB3906中的“五防”联锁要求，具体性能指标如下：
1、手车只有处于试验/隔离或工作位置时。断路器才能合闸，而断路器合闸后，手车便无法移动，从而防止了带負荷误接误合隔离触头情况 的发生。
2、手车在工作位置或离开试验/隔离位置10mm左右，接地开关便无法合闸。防止带电误合接地开关。
3、接地开关合闸时。手车不能从试验/隔离位置移向工作位置。
防止接地开关合闸位置时关合断路器
4、底盘车进入柜内后，一旦离开试验/隔离位置，手车就无法从柜内抽出。

	4
	电线
（22卷）
	型号：
BVR0.75
BVR1.0

	5
	接线端子

	型号：
UT1.5-5	   
SV1.25-4	   
Sv1.25-3.2
OT1.5-10
SC10-8    
TE1008	    

	6
	保险

	型号：
6A	
2A	

	7
	光伏配套螺丝
	

	8
	凡士林
	500g

	9
	光照度传感器
	RY-JX	

	10
	光线传感器
	型号：JX-Sensor	

	11
	断路器中转小车
	660mm×620mm×800mm

	12
	合闸线圈
	DC220V131.5Ω

	13
	尾翼电机
	24V

	14
	直流电流表
	YC215A7S

	15
	直流电压表
	YC215V7S

	16
	三相多功能表
	YC223D9S-K2



